## Stage in real efficiency
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7
Pressure Inlet(psiG) | 652.671 | 495.8684 | 370.1554 | 270.6797 | 193.2502 | 134.1388 | 90.0331
Pressure At Stage(psiG) | 495.8684 | 370.1554 | 270.6797 | 193.2502 | 134.1388 | 90.0331 | 58.0157
Temperature Inlet(Degree F) | 806 | 759.1203 | 711.7829 | 663.7463 | 614.7969 | 564.6871 | 513.1144
Temperature At The Stage(Degree F) | 759.1203 | 711.7829 | 663.7463 | 614.7969 | 564.6871 | 513.1144 | 459.7049
Enthalpy Inlet(Btu /ibm) | 1408.8822 | 1390.1894 | 1370.9449 | 1351.0711 | 1330.4928 | 1309.1247 | 1286.8628
Ideal Heat Drop(Btu /ibm) | 1373.6127 | 1353.879 | 1333.4473 | 1312.244 | 1290.1757 | 1267.1211 | 1242.9256
Actual Heat Drop(Btu /ibm) | 1390.1894 | 1370.9449 | 1351.0711 | 1330.4928 | 1309.1247 | 1286.8628 | 1263.5761
Entropy Inlet(Btu /ibm R) | 1.6267 | 1.6405 | 1.6553 | 1.6712 | 1.6885 | 1.7073 | 1.728
Entropy At The Stage(Btu /ibm R ) | 1.6405 | 1.6553 | 1.6712 | 1.6885 | 1.7073 | 1.728 | 1.751
Specific Volume Inlet(in^3/ibm) | 11.6174 | 1.398 | 1.8115 | 2.3896 | 3.2185 | 4.4422 | 6.3128
Specific Volume Outlet(in^3/ibm) | 1.398 | 1.8115 | 2.3896 | 3.2185 | 4.4422 | 6.3128 | 9.2949
Blade Diameter(feet) | 1.1856 | 1.203 | 1.2225 | 1.244 | 1.2677 | 1.2939 | 1.3233
Pressure Outlet(psiG) | 58.0152 | 58.0152 | 58.0152 | 58.0152 | 58.0152 | 58.0152 | 58.0152
Enthalpy Outlet(Btu /ibm) | 1161.996 | 1172.3268 | 1183.4568 | 1195.7627 | 1209.5417 | 1225.1174 | 1242.9256
Enthalpy Difference (Btu /ibm) | 35.2695 | 36.3104 | 37.4976 | 38.8271 | 40.317 | 42.0037 | 43.9372
Power (BTU/Hrs) | 176347.285 | 181552.1271 | 187488.0445 | 194135.5204 | 201585.1524 | 210018.3734 | 219686.1469